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安装、使用产品时，注意人身安全，并请仔细阅读安装使用说明书

• 严禁人员双手同时接触电容器两个接线端子
• 严禁人员手持电容器出线套管搬运电容器

• 检修电容器时应短接电容器出线端子充分放电

• 对于因不遵守本说明书而引起的故障，厂家不承担任何责任
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概述

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器，该电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率，用来提高电网功率因数、降低损耗、改善电压质量、充分发挥发电、供电设备的效率。

高压并联电容器产品性能优良，质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行国际电工委员会标准IEC60871-1、国家标准GB/T 11024.1～4和电力行业标准DL/T 840要求，关键参数均高于标准要求。

电容器的名称和型号

2.1 电容器的名称—高压并联电容器

2.2 电容器型号表示方法


                                                  尾注号

                                                第三特征号

                                                第二特征号

                                                第一特征号

                                                介质代号

                                                  系列代号
其中       — 以大写的汉语拼音字母表示

— 以阿拉伯数字表示

2.2.1 系列代号：

B—并联电容器 

A—交流滤波电容器

2.2.2 介质代号：

FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷（PEPE油）浸全膜介质
AM—苄基甲苯（C101油）浸全膜介质
2.2.3 第一特征号：表示额定电压，以kV为单位。

2.2.4 第二特征号：表示额定容量，以kvar为单位。

2.2.5 第三特征号：表示相数：1为单相，3为三相（内部星接），1×3W为单相连接，三相独立。

2.2.6 尾注号：        

W — 户外式电容器

G — 高原用电容器

如：BAM12-334-1W

表示：并联电容器，苄基甲苯浸全膜介质，额定电压12kV，额定容量334kvar，单相，户外使用。

铭牌上符号
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表示电容器装有内放电电阻，
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表示装有内熔丝。

主要技术参数及主要技术性能指标
电容器技术参数和性能以订货协议为准，主要参数在产品铭牌上给出。以下是通用技术性能。
3.1电容器一般使用在周围环境空气温度为-40℃～+45℃（即-40/B）的场所，安装地区海拔不超过1000m。型号中带尾注“G”的产品可使用在海拔1000m以上。有特殊要求订货时，应特别加以说明。

3.2 电容器的电容偏差不超过额定值的-3％～+5％，三相电容器中在任何两线路端子间测得的最大与最小电容之比：200kvar及以下不大于1.05，200kvar以上不大于1.02。

3.3 电容器损耗角正切在温度20℃时，在额定频率和额定电压下测量应符合以下规定：

浸渍全膜介质电容器有放电电阻和内熔丝不应大于0.0003；无放电电阻和内熔丝应不大于0.0002。

3.4 电介质的电气强度：

电容器端子间的电介质应能承受下列两种试验电压之一，历时10s。

A、工频交流电压：2.15Un（Un为额定电压）

B、直流电压：4.3Un

三相电容器应适当调整试验电压，保证每相承受上述耐压值。

电容器端子与外壳的绝缘水平应能承受表1所列的试验电压：

表1：绝缘水平

	绝缘等级

（kV）
	电容器额定电压（kV）
	绝缘水平（kV）

	
	
	工频试验电压，1min
	雷电冲击试验电压

	
	
	干试
	湿试
	1.2~5/50μs/峰值

	3
	3.15
	25
	18
	40

	6
	6.3、6.6、6.6/√3、7.2/√3
	25
	25
	60

	10
	10.5、11、11/√3、12/√3、
	42
	35
	75

	20
	20、22、22/√3、24/√3
	65
	50
	125


3.6电容器允许在不超过1.1倍额定电压下每24h中8h长期运行，并能在1.15倍额定电压（瞬时过电压除外）下每昼夜运行不超过30min。为了延长电容器使用寿命，电容器应经常保持在不超过额定电压下运行。（详见表2）

表2：稳态过电压能力

	工频过电压
	最大持续时间
	说明

	1.10Un
	每24h内8h
	系统电压调整和波动

	1.15Un
	每24h内30min
	系统电压调整和波动

	1.20Un
	5min
	轻负荷时电压升高

	1.30Un
	1min
	轻负荷时电压升高


*注：表中高于1.15Un的过电压应在电容器的寿命期内发生不超过200次

3.7 电容器允许在由于电压升高和高次谐波引起的不超过1.3倍额定电流下长期

运行，对于电容具有最大正偏差的电容器，这个过电流允许达到1.37倍额定电流。如果电容器在不高于1.10Un下长期运行，则包括所有谐波分量在内的电压值应不超过
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注：电容器的额定电流是指额定容量的电容器，在正弦波、额定频率、额定电压下所通过的电流。

3.8 电容器套管及导电杆的机械强度

3.8.1 焊锡式套管

A、200kvar以下的电容器套管应能承受400N水平拉力；

B、200kvar～1000kvar的电容器套管应能承受500N水平拉力；

C、1000kvar以上的电容器套管应能承受900N水平拉力；

D、电容器导电杆能承受的扭矩应符合表3的要求

表3：电容器导电杆承受扭矩

	接线头

螺纹
	螺母扳手的扭矩N·m

	
	最大值
	最小值

	M10
	10
	5.0

	M12
	15
	7.5

	M16
	30
	25

	M20
	52
	26


3.8.2 压接式套管
A、与套管中心线平行的静止拉力1500N；

B、与套管中心线垂直的静止拉力1000N；

C、螺母扳手的扭矩最大值为40N·m；

3.9 内部装有放电电阻的电容器与电源断开后，能在10min内由额定电压的峰值降至75V以下；若要在5min内由额定电压的峰值降至50V以下或其他技术要求，则应在订货时特别加以说明。

主要结构

4.1电容器主要组成部分

4.1.1 电容器主要由箱壳和器身组成，器身由心子和外绝缘包封件组成，其中箱壳内充满液体介质作浸渍剂。心子由若干个元件和绝缘件组合而成，元件是由两张铝箔及放在其中间的数层聚丙稀薄膜绕卷压扁而成。心子中的元件按一定的串并联方式连接，以满足不同电压和电容的要求。为了提高产品局部放电性能和降低损耗，采用铝箔折边和凸出焊接技术。

具有内熔丝的电容器内部每个元件均串有一根熔丝，当元件击穿时，与其并联的完好元件即对其放电，使熔丝在毫秒级时间内熔断，保证击穿的故障元件迅速切除，若电容变化在5%内，电容器仍可以继续运行。

4.1.2 箱壳用薄钢板或不锈钢板焊接制成，箱壳通过变形对其内部液体介质体积随温度变化进行补偿。箱盖上有出线套管，在箱壁两侧焊有供搬运和安装用的吊攀，在一侧吊攀上装有接地螺栓，符号为
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（有的在底部两侧还装有地脚，供安装使用）。

4.2  6kV、10kV等级三相电容器内部为星形接线或独立端子引出，每相均有放电电阻。

吊运、验收、保存及安装

5.1 吊运

5.1.1 为了免于损坏，在电容器运至较远的地方时，必须配包装箱，电容器之间、电容器与木箱内壁间应填以衬垫，谨防电容器直接碰撞。

5.1.2 在运输时，电容器应直立放置（套管向上），严禁拿电容器套管进行搬运，与包装箱一起整体搬运时应注意包装箱上“   ”朝上的标志。

5.2 验收

5.2.1用户收到电容器时，应先对外观进行检查，检查外壳、瓷套、出线导杆、接地螺栓等，并查看标牌的正确性以及是否渗漏油。电容器安装运行地区的环境温度应与其温度类别相适应。电容器的额定电压应不低于所接入系统的最高运行电压，并且还要考虑接入电容器后所引起的电压升高。为抑制谐波和涌流而接入串联电抗器时，电容器端子上的电压将高于系统运行电压，此时有必要选用额定电压较高的电容器。

5.2.2验收时如需复测电容器电容，应用测量相对误差不大于2％的任何方法进行。

5.3 保存

5.3.1电容器应保存在能防雨、雪及无侵蚀性蒸汽和气体的地方，应使周围空气温度在第3.1条规定范围内，应避免灰尘直接落在电容器上，并应严防任何热源的损伤。

5.3.2在保存期间，电容器应直立放置，套管向上，不允许不加支撑将一台电容器叠置于另一台电容器上。

5.4 安装

5.4.1 各系列电容器除应安装在能够满足第3.1条要求的地方外，电容器应装在无侵蚀性蒸汽和气体，无导电性或爆炸性尘埃侵袭且通风良好的地方，如若安装环境是高盐雾、强腐蚀等恶劣性环境，请在订货条件内明确注明。

5.4.2 电容器可安装在铁架上，一排或两排，电容器直立放置时，上下放置不宜超过三层，层间应有足够的绝缘距离，每层中电容器之间的距离应不小于50mm，电容器也可卧放安装。为保持通风良好和工作人员巡回检查及维护方便，电容器装置应设置维护通道，其宽度不应小于1.2m。

5.4.3 不得安装妨碍空气流通的水平层间隔板，冷却空气的出风口应安装在每组电容器上方。

5.4.4 电容器在装架之前需进行电容器搭配，使其相间电容平衡，相与相之间的最大值与最小值之比应不超过1.02，串联数的最大值与最小值之比不超过1.01。

5.4.5 电容器的连线应采用软线，连接应采用两个扳手（最好采用力矩扳手）上、下卡紧的办法进行，扳手扭矩见表3。电容器的布置应使标牌向外，以便于工作人员检查。

5.4.6 线路的电压波形和特性应该在装设电容器前后进行确定，并采取相应措施，特别是有谐波源（整流器等）的线路。

5.4.7 除上述以外，还应考虑下列几点：

5.4.7.1 电容器直接接在感应电动机出线端，当电动机从线路断开时，可能发生自激，故电容器上电压可能升高至大于额定值，为了避免这一点，在选择电容器时，必须使电容器的额定电流小于电动机空载电流的90％。

5.4.7.2 在电流超出第3.7条规定时，电容器应停止运行。这可能由于下列问题而引起。

A、并联电容器组接入，高次谐波会引起谐振和谐波放大。投运前应校核电容器组容量是否在谐振容量附近，若有此情况应采取相应措施。

B、谐波分量过大等。

电弧炉、可控硅装置、变压器铁心饱和是谐波的主要来源，如果电容器之电流超过第3.7条规定数值时，应立即采取措施加以改善，方可继续投入运行。

其办法有

A、部分或全部电容器转移到另一系统。

B、加装串联电抗器。

C、在谐波源负荷侧，应配置滤波器。

使用前的试验

6.1 新的电容器和停止使用较长时间的电容器在使用前，可进行5s～10s的耐压试验，试验电压见表4（在试品端测量电压），单套管电容器仅做极间耐压试验。在试验前应测量电容，试验后再测量电容。

如果电容有显著增加或减少，则不允许将电容器接入使用。

6.2 电容器的损耗角正切测量应在0.9～1.1Un下用能排除由谐波引起的误差的方法进行，测量准确度应不低于20%，测量结果应符合3.3条的规定。

产品保护

7.1 电容器组应采取适当保护措施，如采用不平衡差动电压、中性线不平衡电流、桥差电流及开口三角电压保护，采用短延时过电流、母线相间短路速断及过压、失压继电保护等，对于电压等级3.15kV及以上的电容器按需要在每台电容器上装置专门用来保护电容器的符合有关标准规定的熔断器。熔断器应能承受电容器投入时的涌流，涌流峰值应不超过100In（In为电容器的额定电流）。熔断器所选熔丝的额定电流一般为被保护的电容器额定电流的1.5倍至1.6倍，以防止电容器油箱爆炸。

7.2 除第7.1条指出的保护形式外，在必要时还可做下面几种保护： 

7.2.1 如果电压升高是经常及长时间的，需采取措施使电压升高不超过第3.6条规定的数值。

7.2.2 电容器组与架空线路连接时，可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。

7.2.3 在高压网路中，接地短路电流超过电流20A时，并且在短路电流的保护装置或熔断器不能可靠地对地短路保护时，则应采取单相接地短路保护装置。

接通和断开

8.1电容器组在接通前用兆欧表检查电容器组绝缘电阻，绝缘电阻值应在5000MΩ以上。

8.2接通及断开电容器组时必须考虑以下几点：

8.2.1当母线电压超出第3.6条规定的最大允许数值时，禁止将电容器组接入电网。

8.2.2在电容器组自网路断开后不得立即重新接入，应使其端子上的电压不高于额定电压的10％时方可接入。

8.2.3用于投切电容器组的高压断路器的额定电容电流应不小于1.5倍电容器组额定电流，且应选用无重击穿的高压断路器，对于要求切除短路故障的高压断路器，其额定开断电流应大于装置安装地点系统的短路电流。

8.3投运前的检查

8.3.1检查电容器组电气连接是否正确，安装是否符合要求；

8.3.2检查电容器的配套件的连接是否正确，安装是否符合要求；

8.3.3检查电容器的配套件的调试和整定是否符合技术要求；

8.3.4电容器应设有防护措施，防止误操作，保证人身安全。

电容器的放电

9.1电容器组应接有放电装置，每次从网路断开后，其放电应该自动进行，并在5s内将其从额定电压的峰值降到50V或更低。

9.2为了保护电容器组，自动放电装置与电容器直接并联（中间无断路器，闸刀开关和熔断器），电动机直接连接的电容器组可以不另装放电装置。

9.3在接触自网路断开的电容器的导电部分前，即使电容器已经自动放电，通过验电，确认无电压后，仍必须用绝缘的接地金属杆，短接电容器的出线端并接地，然后再靠近。

使用中的维护保养及故障排除

10.1使用的维护保养

10.1.1 应做好设备运行情况记录

10.1.2 经常对运行的电容器组进行外观检查，如发现箱壳明显膨胀（100kvar以下每面膨胀量应不大于10mm；100kvar及以上每面膨胀量应不大于15mm）应停止使用，以免故障发生。

10.1.3检查电容器组每相的负荷可用无功电度表进行。

10.1.4 电容器组投入时本身温度：C101和PEPE油液体介质电容器不能低于-40℃；S油液体介质电容器不能低于-25℃。运行时环境上限温度（A类：+40℃，B类：+45℃），24h平均温度不得超过规定值（A类：+30℃，B类：+35℃）以及一年平均温度不得超过规定值（A类：+20℃，B类：+25℃）。如超过时，应采用人工冷却（安装风扇等）或将电容器与网路断开。

10.1.5 安装地点和电容器外壳上最热点的温度检查可以通过红外线温度测量仪等进行，并且做好温度记录（特别是在夏季）。

10.1.6 电容器的工作电压和电流在使用时不得超过第3.6、3.7条的规定。

10.1.7 电容器投入运行后将引起网络电压的升高，当电容器端子间电压超过1.1Un时，应将部分电容器或全部电容器从网路断开。

10.1.8 电容器套管表面、电容器外壳、放电容器的铁架子上面不应积满灰尘和其它脏物。

10.1.9 必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有连接处（通用的汇流排、接地线、断路器、开关等）接触可靠。因为线路上一个连接处出了故障，甚至螺母旋得不紧都可能使电容器早期损坏，使整组设备发生事故。

10.1.10 如果电容器在运行一年后，需要进行耐压试验和测量电容，其数值见表4及铭牌参数。

10.1.11 对电容器电容和熔断器的检查，每年不得少于一次，并测电容器的损耗角正切。这些测量应在额定电压下或近似额定电压值的条件下进行。

10.1.12 由于继电器动作使电容器组的开关跳闸，此时在未找出跳闸的原因之前， 

不得重新合上开关。检修时必须停电10min，验电后合上接地隔离开关。检修完毕将接地线拆除，并将接地隔离开关打开。

10.1.13 在运输或运行过程中如发现电容器外壳漏油，可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。

10.2故障排除

10.2.1下面几种故障，用户可以在安装现场自行修理

10.2.1.1 箱壳上面漏油，可以用锡铅焊料修补。

10.2.1.2 套管焊缝处渗油，可以用锡铅焊料修补，但应注意烙铁不能过热以免银层脱焊。对于压接式套管，一旦出现渗漏，须返厂修理。

10.2.2 电容器发生对地绝缘损坏、电容及损耗角正切明显增大、开路等故障，须返厂修理。

电容器安装容量的确定

已知负荷功率为P，补偿前的功率因数
[image: image7.wmf]1

cos

j

，需提高功率因数到
[image: image8.wmf]2

cos

j

，所需电容器的容量Q，可按下式计算：
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式中：P—S×
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,S—负荷的额定视在功率

Q—当负荷功率因数为
[image: image11.wmf]1

cos

j

及
[image: image12.wmf]2

cos

j

之值由表5直接查出每kW

负荷所需补偿用电容器的kvar数，再以此值乘以负荷功率P即得。

例：
[image: image13.wmf]1

cos

j

=0.6、
[image: image14.wmf]2

cos

j

=0.9，按表查得每kW负荷所需补偿用电容器的容量为0.85kvar，如负荷功率P=100kW，则所需补偿用电容器的总容量为100×0.85=85kvar。

附：三相电容器电容量的确定（内部为星接）
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表4：电容器试验电压（交流50Hz）

	电容器的绝缘等级（kV）
	1
	3
	6
	10
	20

	端子对地（kV）
	5
	19
	23
	32
	49

	端子间（倍）
	1.61 Un


注：Un——电容器额定电压
表5：功率因数提高与补偿电容器匹配表

	补偿前
[image: image17.wmf]1

cos

j


	为获得所需的
[image: image18.wmf]2

cos

j

每kW负荷所需电容器kvar数

	
	0.70
	0.75
	0.80
	0.82
	0.84
	0.86
	0.88
	0.90
	0.92
	0.94
	0.96
	0.98
	1.00

	0.30
	2.16
	2.30
	2.42
	2.48
	2.53
	2.59
	2.65
	2.70
	2.76
	2.82
	2.89
	2.98
	3.18

	0.35
	1.66
	1.80
	1.93
	1.98
	2.03
	2.08
	2.14
	2.19
	2.25
	2.31
	2.38
	2.47
	2.68

	0.40
	1.27
	1.41
	1.54
	1.60
	1.65
	1.70
	1.76
	1.81
	1.87
	1.93
	2.00
	2.09
	2.29

	0.45
	0.97
	1.11
	1.24
	1.29
	1.34
	1.40
	1.45
	1.51
	1.56
	1.62
	1.69
	1.78
	1.99

	0.50
	0.71
	0.85
	0.98
	1.04
	1.09
	1.14
	1.20
	1.25
	1.31
	1.37
	1.44
	1.53
	1.73

	0.52
	0.62
	0.76
	0.89
	0.95
	1.00
	1.05
	1.11
	1.16
	1.22
	1.28
	1.35
	1.44
	1.64

	0.54
	0.54
	0.68
	0.81
	0.86
	0.92
	0.97
	1.02
	1.08
	1.14
	1.20
	1.27
	1.36
	1.56

	0.56
	0.46
	0.60
	0.73
	0.78
	0.84
	0.89
	0.94
	1.00
	1.05
	1.12
	1.19
	1.28
	1.48

	0.58
	0.39
	0.52
	0.66
	0.71
	0.76
	0.81
	0.87
	0.92
	0.98
	1.04
	1.11
	1.20
	1.41

	0.60
	0.31
	0.45
	0.58
	0.64
	0.69
	0.74
	0.80
	0.85
	0.91
	0.97
	1.04
	1.13
	1.33

	0.62
	0.25
	0.39
	0.52
	0.57
	0.62
	0.67
	0.73
	0.78
	0.84
	0.91
	0.97
	1.06
	1.27

	0.64
	0.18
	0.32
	0.45
	0.51
	0.56
	0.61
	0.67
	0.72
	0.78
	0.84
	0.91
	1.00
	1.20

	0.66
	0.12
	0.26
	0.39
	0.45
	0.49
	0.55
	0.60
	0.68
	0.71
	0.78
	0.85
	0.94
	1.14

	0.68
	0.06
	0.20
	0.33
	0.38
	0.43
	0.49
	0.54
	0.60
	0.65
	0.72
	0.79
	0.88
	1.08

	0.70
	
	0.14
	0.27
	0.33
	0.38
	0.43
	0.49
	0.54
	0.60
	0.66
	0.73
	0.82
	1.02

	0.72
	
	0.08
	0.22
	0.27
	0.32
	0.37
	0.43
	0.48
	0.54
	0.60
	0.67
	0.76
	0.97

	0.74
	
	0.03
	0.16
	0.21
	0.26
	0.32
	0.37
	0.43
	0.48
	0.55
	0.62
	0.71
	0.91

	0.76
	
	
	0.11
	0.16
	0.21
	0.26
	0.32
	0.37
	0.43
	0.50
	0.56
	0.65
	0.86

	0.78
	
	
	0.05
	0.11
	0.16
	0.21
	0.27
	0.33
	0.38
	0.44
	0.51
	0.60
	0.80

	0.80
	
	
	
	0.05
	0.10
	0.16
	0.21
	0.27
	0.33
	0.39
	0.46
	0.55
	0.75

	0.82
	
	
	
	
	0.05
	0.10
	0.16
	0.22
	0.27
	0.33
	0.40
	0.49
	0.70

	0.84
	
	
	
	
	
	0.05
	0.11
	0.16
	0.22
	0.28
	0.35
	0.44
	0.65

	0.86
	
	
	
	
	
	
	0.06
	0.11
	0.17
	0.23
	0.30
	0.39
	0.59

	0.88
	
	
	
	
	
	
	
	0.06
	0.11
	0.17
	0.25
	0.33
	0.54

	0.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.06
	0.12
	0.19
	0.28
	0.48

	0.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.06
	0.13
	0.22
	0.43

	0.94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.07
	0.16
	0.36


常规电容器参数表

表6：外置熔丝标准化产品标准化参数表

	型号
	规格
	额定电压

kV
	额定电流

A
	额定频率

Hz
	额定电容

kvar
	油重

kg
	重量

kg
	尺寸（mm）

	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	h1
	H

	BAM
	6.6/√3-50-1W
	6.6/√3
	13.12
	50
	10.97
	4.4
	17
	145
	90
	180

	
	6.6/√3-67-1W
	6.6/√3
	17.58
	50
	14.69
	4.7
	19
	145
	120
	210

	
	6.6/√3-100-1W
	6.6/√3
	26.24
	50
	21.93
	5.2
	23
	145
	120
	270

	
	6.6/√3-134-1W
	6.6/√3
	35.16
	50
	29.39
	5.8
	27
	145
	120
	330

	
	6.6/√3-150-1W
	6.6/√3
	39.36
	50
	32.9
	6
	30
	145
	120
	370

	
	6.6/√3-200-1W
	6.6/√3
	52.48
	50
	43.86
	6.8
	37
	145
	120
	470

	
	6.6/√3-250-1W
	6.6/√3
	65.61
	50
	54.83
	8
	42
	145
	220
	550

	
	6.6/√3-300-1W
	6.6/√3
	78.73
	50
	65.8
	11
	50
	173
	220
	560

	
	6.6/√3-334-1W
	6.6/√3
	87.65
	50
	73.25
	10.5
	52
	173
	220
	600

	
	6.6/√3-400-1W
	6.6/√3
	104.97
	50
	87.73
	13
	61
	173
	220
	720

	
	6.6/√3-417-1W
	6.6/√3
	109.43
	50
	91.46
	13.5
	64
	173
	220
	750

	
	6.6/√3-500-1W
	6.6/√3
	131.21
	50
	109.66
	15
	75
	173
	220
	870

	
	7.2/√3-50-1W
	7.2/√3
	12.03
	50
	9.21
	4.5
	18
	145
	90
	180

	
	7.2/√3-67-1W
	7.2/√3
	16.12
	50
	12.35
	4.7
	19
	145
	120
	210

	
	7.2/√3-100-1W
	7.2/√3
	24.06
	50
	18.43
	5.4
	24
	145
	120
	270

	
	7.2/√3-134-1W
	7.2/√3
	32.23
	50
	24.69
	6
	27
	145
	120
	330

	
	7.2/√3-150-1W
	7.2/√3
	36.08
	50
	27.64
	6.3
	29
	145
	120
	370

	
	7.2/√3-200-1W
	7.2/√3
	48.11
	50
	36.86
	7
	35
	145
	120
	450

	
	7.2/√3-250-1W
	7.2/√3
	60.14
	50
	46.07
	8
	41
	145
	220
	540

	
	7.2/√3-300-1W
	7.2/√3
	72.17
	50
	55.29
	9
	48
	173
	220
	560

	
	7.2/√3-334-1W
	7.2/√3
	80.35
	50
	61.55
	10
	52
	173
	220
	610

	
	7.2/√3-400-1W
	7.2/√3
	96.22
	50
	73.72
	11
	60
	173
	220
	710

	
	7.2/√3-417-1W
	7.2/√3
	100.31
	50
	76.85
	13
	62
	173
	220
	730

	
	7.2/√3-500-1W
	7.2/√3
	120.28
	50
	92.14
	14.5
	74
	173
	220
	870

	
	11/√3-50-1W
	11/√3
	7.87
	50
	3.95
	4.7
	19.2
	145
	90
	190

	
	11/√3-67-1W
	11/√3
	10.55
	50
	5.29
	4.6
	20
	145
	120
	220

	
	11/√3-100-1W
	11/√3
	15.75
	50
	7.9
	5.2
	24
	145
	120
	290

	
	11/√3-134-1W
	11/√3
	21.1
	50
	10.58
	6.7
	30.7
	145
	120
	360

	
	11/√3-150-1W
	11/√3
	23.62
	50
	11.84
	6.7
	32.1
	145
	120
	380

	
	11/√3-200-1W
	11/√3
	31.49
	50
	15.79
	7.7
	38.9
	145
	120
	480

	
	11/√3-250-1W
	11/√3
	39.36
	50
	19.74
	7.4
	41
	145
	220
	570

	
	11/√3-300-1W
	11/√3
	47.24
	50
	23.69
	11.1
	53.5
	173
	220
	590

	
	11/√3-334-1W
	11/√3
	52.59
	50
	26.37
	11.1
	54
	173
	220
	650

	
	11/√3-400-1W
	11/√3
	62.98
	50
	31.58
	13
	64
	173
	220
	740

	
	11/√3-417-1W
	11/√3
	65.66
	50
	32.92
	14
	66
	173
	220
	770

	
	11/√3-500-1W
	11/√3
	78.73
	50
	39.48
	16
	78
	173
	220
	910

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6续
	型号
	规格
	额定电压

kV
	额定电流

A
	额定频率

Hz
	额定电容

kvar
	油重

kg
	重量

kg
	尺寸（mm）

	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	h1
	H

	BAM
	12/√3-50-1W
	12/√3
	7.22
	50
	3.32
	4.3
	17
	145
	120
	200

	
	12/√3-67-1W
	12/√3
	9.67
	50
	4.45
	5
	20
	145
	120
	220

	
	12/√3-100-1W
	12/√3
	14.43
	50
	6.63
	5.6
	24
	145
	120
	280

	
	12/√3-134-1W
	12/√3
	19.34
	50
	8.89
	6.7
	28
	145
	120
	350

	
	12/√3-150-1W
	12/√3
	21.65
	50
	9.95
	6.5
	30
	145
	120
	370

	
	12/√3-200-1W
	12/√3
	28.87
	50
	13.27
	7.7
	36
	145
	120
	460

	
	12/√3-250-1W
	12/√3
	36.08
	50
	16.59
	8
	42
	145
	220
	550

	
	12/√3-300-1W
	12/√3
	43.3
	50
	19.9
	11
	49
	173
	220
	560

	
	12/√3-334-1W
	12/√3
	48.21
	50
	22.16
	12
	56
	173
	220
	610

	
	12/√3-400-1W
	12/√3
	57.73
	50
	26.54
	12.77
	63.7
	173
	220
	720

	
	12/√3-417-1W
	12/√3
	60.19
	50
	27.67
	13.3
	64
	173
	220
	750

	
	12/√3-500-1W
	12/√3
	72.17
	50
	33.17
	15
	74
	173
	220
	880

	
	11-50-1W
	11
	4.55
	50
	1.32
	4.7
	19
	145
	120
	200

	
	11-100-1W
	11
	9.09
	50
	2.63
	5.6
	25
	145
	120
	280

	
	11-134-1W
	11
	12.18
	50
	3.53
	6.3
	29
	145
	120
	350

	
	11-150-1W
	11
	13.64
	50
	3.95
	6.7
	32
	145
	120
	370

	
	11-200-1W
	11
	18.18
	50
	5.26
	7.5
	38
	145
	120
	460

	
	11-250-1W
	11
	22.73
	50
	6.58
	8.7
	45
	145
	220
	560

	
	11-300-1W
	11
	27.27
	50
	7.9
	11
	52
	173
	220
	570

	
	11-334-1W
	11
	30.36
	50
	8.79
	12
	57
	173
	220
	630

	
	11-400-1W
	11
	36.36
	50
	10.53
	13.5
	65
	173
	220
	730

	
	11-417-1W
	11
	37.91
	50
	10.98
	13.8
	67
	173
	220
	760

	
	11-500-1W
	11
	45.45
	50
	13.16
	16
	77
	183
	220
	830

	
	12-100-1W
	12
	8.33
	50
	2.21
	5.6
	25
	145
	120
	280

	
	12-120-1W
	12
	10
	50
	2.65
	6
	28
	145
	120
	320

	
	12-134-1W
	12
	11.17
	50
	2.96
	6.6
	30
	145
	120
	340

	
	12-150-1W
	12
	12.5
	50
	3.32
	6.8
	32
	145
	120
	370

	
	12-200-1W
	12
	16.67
	50
	4.42
	7.7
	38
	145
	120
	470

	
	12-250-1W
	12
	20.83
	50
	5.53
	8.6
	44
	145
	220
	550

	
	12-300-1W
	12
	25
	50
	6.63
	11
	51
	173
	220
	570

	
	12-334-1W
	12
	27.83
	50
	7.39
	11.5
	55
	173
	220
	620

	
	12-400-1W
	12
	33.33
	50
	8.85
	13.3
	64
	173
	220
	730

	
	12-417-1W
	12
	34.75
	50
	9.22
	14
	65
	173
	220
	750

	
	12-500-1W
	12
	41.67
	50
	11.06
	15
	75
	183
	220
	820


注：1. 表中数据仅供参考，实际数据以订货为准；

2. 其他型号电容器也可根据需求定制；

3. 滤波电容器、串联电容器可根据工程参数定制；

4. 详细参数数据以具体项目确认参数为准；

表7：内置熔丝标准化产品标准化参数表

	型号
	规格
	额定电压

kV
	额定电流

A
	额定频率

Hz
	额定电容

kvar
	油重

kg
	重量

kg
	尺寸（mm）

	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	h1
	H

	BAM
	6.6/√3-200-1W
	6.6/√3
	52.48
	50
	43.86
	7.5
	37.6
	145
	120
	460

	
	6.6/√3-250-1W
	6.6/√3
	65.61
	50
	54.83
	8
	42
	145
	220
	570

	
	6.6/√3-300-1W
	6.6/√3
	78.73
	50
	65.8
	10.3
	50
	173
	220
	590

	
	6.6/√3-334-1W
	6.6/√3
	87.65
	50
	73.25
	11.3
	55
	173
	220
	650

	
	6.6/√3-400-1W
	6.6/√3
	104.97
	50
	87.73
	12.7
	63
	173
	220
	760

	
	6.6/√3-417-1W
	6.6/√3
	109.43
	50
	91.46
	14
	66
	173
	220
	790

	
	6.6/√3-500-1W
	6.6/√3
	131.21
	50
	109.66
	14
	76
	173
	220
	920

	
	7.2/√3-200-1W
	7.2/√3
	48.11
	50
	36.86
	7.4
	36
	145
	120
	480

	
	7.2/√3-250-1W
	7.2/√3
	60.14
	50
	46.07
	8.3
	42
	145
	220
	570

	
	7.2/√3-300-1W
	7.2/√3
	72.17
	50
	55.29
	10
	49
	173
	220
	590

	
	7.2/√3-334-1W
	7.2/√3
	80.35
	50
	61.55
	11
	54
	173
	220
	640

	
	7.2/√3-400-1W
	7.2/√3
	96.22
	50
	73.72
	12.8
	63
	173
	220
	760

	
	7.2/√3-417-1W
	7.2/√3
	100.31
	50
	76.85
	13
	64
	173
	220
	780

	
	7.2/√3-500-1W
	7.2/√3
	120.28
	50
	92.14
	15.5
	74
	173
	220
	910

	
	11/√3-200-1W
	11/√3
	31.49
	50
	15.79
	7.9
	38
	145
	120
	490

	
	11/√3-250-1W
	11/√3
	39.36
	50
	19.74
	9
	47
	145
	220
	620

	
	11/√3-300-1W
	11/√3
	47.24
	50
	23.69
	10
	53
	173
	220
	600

	
	11/√3-334-1W
	11/√3
	52.59
	50
	26.37
	12
	55
	173
	220
	690

	
	11/√3-400-1W
	11/√3
	62.98
	50
	31.58
	13.5
	65
	173
	220
	770

	
	11/√3-417-1W
	11/√3
	65.66
	50
	32.92
	14
	67
	173
	220
	800

	
	11/√3-500-1W
	11/√3
	78.73
	50
	39.48
	16
	78
	173
	220
	940

	
	12/√3-250-1W
	12/√3
	36.08
	50
	16.59
	9
	44
	145
	220
	590

	
	12/√3-300-1W
	12/√3
	43.3
	50
	19.9
	11
	53
	173
	220
	610

	
	12/√3-334-1W
	12/√3
	48.21
	50
	22.16
	12
	58
	173
	220
	680

	
	12/√3-400-1W
	12/√3
	57.73
	50
	26.54
	13.5
	65
	173
	220
	770

	
	12/√3-417-1W
	12/√3
	60.19
	50
	27.67
	13
	66
	173
	220
	790

	
	12/√3-500-1W
	12/√3
	72.17
	50
	33.17
	15
	76
	173
	220
	920

	
	11/2/√3-200-1W
	11/2/√3
	62.98
	50
	63.16
	7.6
	38
	145
	220
	500

	
	11/2/√3-250-1W
	11/2/√3
	78.73
	50
	78.96
	10
	47
	145
	220
	600

	
	11/2/√3-300-1W
	11/2/√3
	94.47
	50
	94.75
	11
	54
	173
	220
	610

	
	11/2/√3-334-1W
	11/2/√3
	105.18
	50
	105.48
	12
	58
	173
	220
	650

	
	11/2/√3-400-1W
	11/2/√3
	125.96
	50
	125.33
	13
	67
	173
	220
	780

	
	11/2/√3-417-1W
	11/2/√3
	131.32
	50
	131.7
	14
	69
	173
	220
	810

	
	11/2/√3-500-1W
	11/2/√3
	157.45
	50
	157.91
	16
	82
	183
	220
	890

	
	12/2/√3-200-1W
	12/2/√3
	57.73
	50
	53.08
	9
	40
	145
	220
	480

	
	12/2/√3-250-1W
	12/2/√3
	72.17
	50
	66.34
	10.5
	46
	145
	220
	580

	
	12/2/√3-300-1W
	12/2/√3
	86.6
	50
	79.61
	11.5
	52
	173
	220
	590

	
	12/2/√3-334-1W
	12/2/√3
	96.41
	50
	88.64
	12
	57
	173
	220
	650

	
	12/2/√3-400-1W
	12/2/√3
	115.47
	50
	106.15
	13.5
	66
	173
	220
	760

	
	12/2/√3-417-1W
	12/2/√3
	120.37
	50
	110.66
	14
	68
	173
	220
	790


表7续

	型号
	规格
	额定电压

kV
	额定电流

A
	额定频率

Hz
	额定电容

kvar
	油重

kg
	重量

kg
	尺寸（mm）

	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	h1
	H

	BAM
	12/2/√3-500-1W
	12/2/√3
	144.33
	50
	132.69
	16
	79
	183
	220
	860

	
	11-334-1W
	11
	30.36
	50
	8.79
	10
	55
	145
	220
	770

	
	11-400-1W
	11
	36.36
	50
	10.53
	12
	64
	145
	220
	900

	
	11-417-1W
	11
	37.91
	50
	10.98
	14
	69
	173
	220
	820

	
	11-500-1W
	11
	45.45
	50
	13.16
	15
	78
	173
	220
	940

	
	12-334-1W
	12
	27.83
	50
	7.39
	12
	60
	145
	220
	810

	
	12-400-1W
	12
	33.33
	50
	8.85
	13.9
	66
	145
	220
	900

	
	12-417-1W
	12
	34.75
	50
	9.22
	15
	70
	173
	220
	830

	
	12-500-1W
	12
	41.67
	50
	11.06
	16.2
	78
	173
	220
	950

	
	11/2-200-1W
	11/2
	36.36
	50
	21.06
	8
	38
	145
	120
	490

	
	11/2-250-1W
	11/2
	45.45
	50
	26.32
	10.5
	46
	145
	220
	580

	
	11/2-300-1W
	11/2
	54.55
	50
	31.58
	11
	52
	173
	220
	600

	
	11/2-334-1W
	11/2
	60.73
	50
	35.16
	12
	57
	173
	220
	650

	
	11/2-400-1W
	11/2
	72.73
	50
	42.11
	13
	65
	173
	220
	760

	
	11/2-417-1W
	11/2
	75.82
	50
	43.9
	14
	67
	173
	220
	790

	
	11/2-500-1W
	11/2
	90.91
	50
	52.64
	16
	79
	183
	220
	870

	
	12/2-250-1W
	12/2
	41.67
	50
	22.12
	9
	48
	145
	220
	640

	
	12/2-300-1W
	12/2
	50
	50
	26.54
	12
	57
	173
	220
	650

	
	12/2-334-1W
	12/2
	55.67
	50
	29.55
	13
	61
	173
	220
	700

	
	12/2-400-1W
	12/2
	66.67
	50
	35.39
	14
	70
	173
	220
	790

	
	12/2-417-1W
	12/2
	69.5
	50
	36.89
	14.5
	71
	173
	220
	830

	
	12/2-500-1W
	12/2
	83.33
	50
	44.23
	15
	82
	183
	220
	930


注：1. 表中数据仅供参考，实际数据以订货为准；

2. 其他型号电容器也可根据需求定制；

3. 滤波电容器、串联电容器可根据工程参数定制；

4. 详细参数数据以具体项目确认参数为准；

常规电容器外形图
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图1                                         图2

敬 告：
本产品内含卞基甲苯绝缘油，产品在使用寿命终结后，请您进行无害化处理，以避免对环境的污染，非常感谢您的合作与支持。
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